Anschlussgesuch für Energieerzeugungsanlagen (EEA) im Parallelbetrieb mit Stromversorgungsnetz

- Allgemeine Angaben		Zutreffendes ankreuzen

| Name und Anschrift des Kunden (Betriebsinhaber) |  |  |  | Telefon-Nr. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fax-Nr. |  |
| Standort der Anlage, evtl. Parzellen-Nr. | Art des Gebäudes  EFH  MFH  Gewerbe  Industrie |  |  | Telefon-Nr. |  |
|  |  |  |  | Fax-Nr. |  |
| Name und Anschrift des ausführenden Unternehmens |  | Sachbearbeiter |  | Telefon-Nr. |  |
|  |  | Voraussichtliche Inbetriebnahme |  | Fax-Nr. |  |

- Anlageart / Energieträger

|  Neuanlage |  Erzeugung nur Elektrizität |  Wasserkraft |  Sonne |  Dieselöl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Umbau best. Anlage |  WKK-Anlage / BHKW |  Erdgas |  Biogas |  Kehricht |
|  |  |  |  |  |

- Betriebsart / Energieproduktion

|  Anlage dauernd mit dem Netz verbunden |  |  Rücklieferung ins Netz | WKK-Anlage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Notstromanlage, zeitweise mit dem Netz verbunden |  |  Rückliefermessung |  wärmegeführt |  stromgeführt |
| max. Leistungsabgabe ans Netz | kW | voraussichtliche Energierücklieferung |  |  |
| max. Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage | kW | im Winterhalbjahr (Oktober bis März) |  | kWh |
| vorgesehene Betriebsstunden pro Jahr | h/a | im Sommerhalbjahr (April bis September) |  | kWh |

- Technische Angaben / Nenndaten

| Gesamte installierte Leistung |  | elektrisch |  | kW | thermisch | kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Wechselrichter |  Synchrongenerator |  |  Asynchrongenerator |  | Anzahl |  |
| Panelfläche m2 | Fabrikat / Typ |  | Nennleistung kW |  |  |  |
| Spannung x V | Scheinleistung kVA |  | cos φ |  |  |  |
| Kurzschlussleistung kVA | Blindleistungskompensation |  | kVar Verdrosselungsfrequenz Hz |  |  |  |

- Beilagen

|  Schutzkonzeption |  |
| --- | --- |
|  Kopie genehmigte ESTI-Vorlage |  |

- Unterschrift des ausführenden Unternehmens

| Ort | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- |

- Entscheid des Elektrizitätswerkes Unterbäch EWU

|  bewilligt |  bewilligt mit Massnahmen | Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Bemerkungen |  |  |  |

- Abnahmekontrolle

|  | Datum | Visum |
| --- | --- | --- |
| Installationskontrolle nach NIV |  |  |
| Kontrolle Schutzkonzept |  |  |
| Betriebsbewilligung |  |  |
| Statistische Erfassung |  |  |

Erläuterungen zum Anschlussgesuch für elektrische Energieerzeugungsanlagen (EEA)

Allgemeines

Für den Anschluss mehrerer identischer EEA am gleichen Aufstellungsort genügt ein Anschlussgesuch. Das EVU kann bei Bedarf weitere Angaben einholen.

Das Anschlussgesuch ist einzureichen für:

EEA mit Leistungen über 3.3 kVA einphasig oder 10 kVA dreiphasig, für die Parallelbetrieb mit dem Stromversorgungsnetz vorgesehen sind. Vorgängig ist dem Eidg. Starkstrominspektorat eine Vorlage zur Genehmigung einzureichen.

Hinweise zum Ausfüllen des Anschlussgesuchs

Abschnitt 1

- Das korrekte, vollständige Ausfüllen der Rubriken ermöglicht dem EVU, die notwendigen Netzabklärungen und eventuell notwendige Massnahmen vorzukehren, die für einen sicheren Betrieb der EEA am Stromversorgungsnetz oder in der Kundenanlage erforderlich sind.

Abschnitt 2

- Die Angaben werden für statistische Zwecke sowie für die späteren vertraglichen Regelungen benötigt.

Abschnitt 3

- WKK-Anlagen können wärmegeführt oder stromgeführt betrieben werden. Bei wärmegeführten Anlagen wird die Leistungsabgabe entsprechend der benötigten Wärmemenge geregelt. Bei stromgeführten EEA wird die Leistungsabgabe entsprechend der benötigten Strommenge geregelt.

- Für die Angabe der maximalen Leistungsabgabe an das Stromversorgungsnetz ist zu berücksichtigen, dass der eigene Strombedarf an Wochenenden oder Feiertagen verschwindend klein sein kann, die EEA aber mit voller Leistung produziert.

- Mit dem “maximalen Leistungsbedarf bei Ausfall der Anlage“ ist die gesamte Leistung, die das EVU beim Ausfall der EEA dem Kunden zur Verfügung stellen muss, anzugeben. Es muss berücksichtigt werden, dass bei
einem Ausfall der EEA nicht die ganze Leistung derselben durch das EVU ersetzt werden muss, da bestimmte Verbraucher abgeschaltet werden oder eine Rücklieferung in das Stromversorgungsnetz vorhanden war.

Abschnitt 4

In diesem Abschnitt werden je nach Anlagetyp, die entsprechenden Angaben benötigt.

- Bei einer WKK-Anlage wird die maximale thermische “Wärmeleistung“ bei Nennbetrieb verlangt.

- Beim Wechselrichter wird für Photovoltaikanlagen aus statistischen Gründen zusätzlich die Panelfläche in m2 verlangt.

- Die Leistung der Blindleistungskompensation ist bei Asynchrongeneratoren und Anlagen mit Wechselrichtern anzugeben.

- Als Leistungsfaktor ist der cos φ bei der Energie-Übergabestelle (Zähleranschlussklemmen) anzugeben.

Abschnitt 5

- Das Schutzkonzept muss die Anforderungen des Abschnittes EEA der WV erfüllen.

- Für die Dimensionisierung der Schalter gibt Ihnen das örtliche EVU auf Anfrage die Netzkurzschlussleistung am Verknüpfungspunkt bekannt.